## ENERO 2026
REGISTRO DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTA) CAMPAMENTO SAN JOSÉ
PARÁMETROS MEDIDOS EN LABORATORIO
Fecha de nuestro | Turno | Ubicación del punto de muestreo | Punto de toma de la muestra | Hora de muestreo | pH | C.E. (us/cm) | Turbidez (NTU) | Cloro Residual (ppm) | Observaciones
[5 empty] | LMP: 6.5-8.5 | LMP: ≤ 1500 | LMP: ≤ 5 | LMP: 0.5-1.5
2026-01-12 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomo muestra por retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:20 | 7.78 | 316 | 29.7 | 0.69
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:25 | 7.25 | 314 | 3.06 | 0.68
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:30 | 7.29 | 313 | 2.18 | 0.69
|  | COAR | Comedor COAR | 14:35 | 7.21 | 313 | 2.93 | 0.62
|  | COAR | Lavatorios COAR | 14:40 | 7.2 | 313 | 2.41 | 0.63
2026-01-13 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:20 | 6.64 | 303 | 11.4 | 1.44
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:25 | 6.67 | 325 | 0.67 | 0.96
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:30 | 6.65 | 305 | 2.38 | 1
|  | COAR | Comedor COAR | 9:35 | 6.76 | 303 | 1.68 | 1.01
|  | COAR | Lavatorios COAR | 9:40 | 6.78 | 303 | 0.58 | 1.07
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:40 | 6.74 | 311 | 14.9 | 1.38
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:45 | 6.62 | 310 | 1.38 | 1.04
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:50 | 6.79 | 303 | 1.47 | 1
|  | COAR | Comedor COAR | 14:55 | 6.77 | 303 | 1.34 | 0.98
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:00 | 6.64 | 303 | 1.21 | 0.99
2026-01-14 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 10:40 | 6.81 | 305 | 32.3 | 1.46
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 10:45 | 6.75 | 333 | 1.26 | 0.9
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 10:50 | 6.88 | 300 | 3.29 | 0.84
|  | COAR | Comedor COAR | 10:55 | 6.93 | 304 | 1.91 | 0.76
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:00 | 6.99 | 297 | 2.86 | 0.62
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:45 | 7.12 | 329 | 26.9 | 1.25
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:50 | 7.12 | 383 | 2.1 | 0.99
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:55 | 7.45 | 370 | 1.34 | 0.95
|  | COAR | Comedor COAR | 15:00 | 7.41 | 370 | 1.21 | 0.92
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:05 | 7.41 | 371 | 1.1 | 0.85
2026-01-15 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:25 | 7.01 | 345 | 25.8 | 1.22
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:30 | 6.9 | 310 | 2.76 | 0.67
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:35 | 6.89 | 297 | 3.57 | 0.65
|  | COAR | Comedor COAR | 9:40 | 7.03 | 296 | 2.53 | 0.66
|  | COAR | Lavatorios COAR | 9:45 | 7.05 | 301 | 2.18 | 0.58
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:05 | 7.1 | 385 | 19.7 | 1.31
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:10 | 6.72 | 354 | 2.15 | 1.06
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:15 | 7.06 | 303 | 2.84 | 1.38
|  | COAR | Comedor COAR | 15:20 | 7.08 | 299 | 1.94 | 1.45
|  | COAR | Lavatorios COAR | 366:00 | 7.13 | 300 | 1.8 | 1.16
2026-01-16 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra porque se hizo retrolavado del filtro.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:45 | 6.88 | 292 | 15.7 | 0.9
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:50 | 6.88 | 300 | 0.87 | 0.69
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:55 | 6.99 | 294 | 1.65 | 0.73
|  | COAR | Comedor COAR | 15:00 | 6.94 | 292 | 2.35 | 0.83
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:05 | 6.9 | 295 | 2.13 | 0.82
2026-01-19 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 10:25 | 6.63 | 652 | 17.7 | 1.68
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 10:30 | 6.81 | 358 | 1.19 | 0.96
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 10:35 | 6.88 | 360 | 0.68 | 0.69
|  | COAR | Comedor COAR | 10:40 | 6.94 | 388 | 0.69 | 0.72
|  | COAR | Lavatorios COAR | 10:45 | 6.94 | 382 | 0.64 | 0.69
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:45 | 6.77 | 947 | 22 | 1.59
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:50 | 6.96 | 380 | 2.74 | 0.64
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:55 | 7.05 | 354 | 2.81 | 0.61
|  | COAR | Comedor COAR | 15:00 | 7.06 | 351 | 2.92 | 0.58
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:05 | 7.07 | 355 | 2.48 | 0.59
2026-01-20 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomo muestra por Lavado de Filtro
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:15 | 6.5 | 933 | 22.9 | 0.88
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:20 | 6.86 | 342 | 1.07 | 0.87
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:25 | 6.95 | 324 | 0.76 | 0.69
|  | COAR | Comedor COAR | 15:30 | 6.93 | 327 | 0.412 | 0.7
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:35 | 6.93 | 318 | 0.452 | 0.68
2026-01-21 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | No se tomo muestra turno Mañana por Limpiezade Filtro. Y turno tarde, nose tomo muestras, ya que epersonal de Operación y Mantenimiento apoyó a Control de Inventario.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-01-22 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:45 | 6.91 | 763 | 14.4 | 0.71
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:50 | 7.16 | 284 | 4.92 | 0.63
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:55 | 7.16 | 270 | 3.89 | 0.58
|  | COAR | Comedor COAR | 12:00 | 7.18 | 283 | 3.25 | 0.57
|  | COAR | Lavatorios COAR | 12:05 | 7.24 | 273 | 2.67 | 0.61
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15.,10 | 7.05 | 653 | 22.4 | 1.1
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:15 | 7.21 | 299 | 3.58 | 0.94
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:20 | 7.24 | 275 | 3.21 | 0.72
|  | COAR | Comedor COAR | 15:25 | 7.28 | 274 | 2.97 | 0.82
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:30 | 7.3 | 273 | 2.92 | 0.57
2026-01-23 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:00 | 7.01 | 249 | 14.1 | 0.87
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:05 | 7.21 | 278 | 2.02 | 0.73
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:10 | 7.21 | 280 | 0.992 | 0.69
|  | COAR | Comedor COAR | 11:15 | 7.25 | 282 | 0.941 | 0.63
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:20 | 7.2 | 292 | 0.732 | 0.58
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:50 | 7.11 | 534 | 18.9 | 1.64
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:55 | 7.14 | 291 | 4.31 | 1.35
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:00 | 7.18 | 286 | 1.67 | 1.23
|  | COAR | Comedor COAR | 15:05 | 7.21 | 295 | 1.16 | 1.51
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:10 | 7.27 | 293 | 1.63 | 0.96
2026-01-26 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se realizó muestreo por Limpieza de rejilla en cámara de carga
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:50 | 7.46 | 351 | 8.31 | 1.41
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:55 | 7.14 | 317 | 2.07 | 0.97
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:00 | 7.07 | 315 | 4.16 | 1.3
|  | COAR | Comedor COAR | 15:05 | 7.04 | 317 | 1.51 | 0.78
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:10 | 7 | 317 | 1.85 | 1.16
2026-01-27 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra porque personal de O y M estaba en capacitación por ingreso de nuevos practicantes
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:00 | 6.73 | 361 | 8.53 | 2.88
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:05 | 6.86 | 290 | 2.04 | 1.23
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:10 | 6.83 | 323 | 0.85 | 0.89
|  | COAR | Comedor COAR | 14:15 | 6.81 | 324 | 0.64 | 0.89
|  | COAR | Lavatorios COAR | 14:20 | 6.87 | 321 | 0.67 | 1.05
2026-01-28 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra por Lavado de Filtro
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:35 | 7.02 | 532 | 11.2 | 1.01
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:40 | 7 | 315 | 0.72 | 1
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:45 | 6.94 | 314 | 0.85 | 0.85
|  | COAR | Comedor COAR | 14:50 | 6.95 | 317 | 0.67 | 0.94
|  | COAR | Lavatorios COAR | 14:55 | 6.95 | 315 | 0.6 | 0.93
2026-01-29 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:35 | 7.17 | 378 | 8.42 | 2.01
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:40 | 7.16 | 308 | 0.459 | 1.2
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:45 | 7.11 | 308 | 0.385 | 0.7
|  | COAR | Comedor COAR | 11:50 | 7.8 | 311 | 0.407 | 0.66
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:55 | 7.1 | 310 | 0.79 | 0.59
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:22 | 7.16 | 319 | 11 | 1.9
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua |  | 7.16 | 315 | 0.52 | 0.68
|  | Camp. San José | Comedor CSJ |  | 7.16 | 315 | 0.387 | 0.62
|  | COAR | Comedor COAR |  | 7.13 | 318 | 0.421 | 0.6
|  | COAR | Lavatorios COAR |  | 7.14 | 317 | 0.457 | 0.53
2026-01-30 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 10:55 | 6.94 | 338 | 8.12 | 2.3
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:00 | 7.06 | 319 | 0.85 | 1.42
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:05 | 7.08 | 315 | 1.02 | 1.45
|  | COAR | Comedor COAR | 11:10 | 7.1 | 319 | 0.58 | 0.74
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:15 | 7.1 | 321 | 0.63 | 0.62
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:20 | 6.73 | 329 | 9.47 | 1.31
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua |  | 6.87 | 324 | 0.65 | 1.17
|  | Camp. San José | Comedor CSJ |  | 6.94 | 326 | 0.75 | 1.1
|  | COAR | Comedor COAR |  | 6.98 | 324 | 0.52 | 1.22
|  | COAR | Lavatorios COAR |  | 6.99 | 328 | 0.51 | 1.12
CSJ-DRDYCS-LAYS – R - 3 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC REVISIÓN: 01
“Prohibida su reproducción” Octubre 2024
|  |  |  | MIN | 6.5 | 249 | 0.385 | 0.53
|  |  |  | MAX | 7.8 | 947 | 32.3 | 2.88

## FEBRERO 2026
REGISTRO DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTA) CAMPAMENTO SAN JOSÉ
PARÁMETROS MEDIDOS EN LABORATORIO
Fecha de nuestro | Turno | Ubicación del punto de muestreo | Punto de toma de la muestra | Hora de muestreo | pH | C.E. (us/cm) | Turbidez (NTU) | Cloro Residual (ppm) | Observaciones
[5 empty] | LMP: 6.5-8.5 | LMP: ≤ 1500 | LMP: ≤ 5 | LMP: 0.5-1.5
2026-02-02 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: no se tomo muestra por motivo de corte de agua dias sábado y domingo, pozas quedaron desavastecidas. Llenado de pozas y lavado de filtro dia Lunes.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:30 | 6.75 | 324 | 28.6 | 1.7
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:35 | 6.88 | 151.4 | 2.75 | 0.95
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:40 | 6.94 | 146.6 | 2.7 | 0.91
|  | COAR | Comedor COAR | 14:45 | 6.96 | 151.5 | 2.64 | 0.8
|  | COAR | Lavatorios COAR | 14:50 | 6.96 | 146 | 2.61 | 0.61
2026-02-03 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:20 | 7.592 | 578 | 10.6 | 1.12
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:25 | 7.463 | 298 | 1.94 | 0.88
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:30 | 7.429 | 281 | 1.05 | 0.72
|  | COAR | Comedor COAR | 11:35 | 7.41 | 280 | 1.21 | 0.7
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:40 | 7.375 | 281 | 1.03 | 0.63
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:10 | 6.65 | 270 | 16.3 | 1.22
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:15 | 6.6 | 280 | 2.04 | 0.97
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:20 | 6.6 | 280 | 1.96 | 0.85
|  | COAR | Comedor COAR | 15:25 | 6.7 | 277 | 4.1 | 0.86
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:30 | 6.69 | 272 | 3.94 | 0.77
2026-02-04 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 10:00 | 7.4 | 267 | 15.3 | 0.98
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 10:05 | 7.35 | 279 | 1.29 | 1.01
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 10:10 | 7.32 | 262 | 1.93 | 0.82
|  | COAR | Comedor COAR | 10:15 | 7.24 | 268 | 1.15 | 0.7
|  | COAR | Lavatorios COAR | 10:20 | 7.3 | 269 | 1.77 | 0.64
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:10 | 7.42 | 262 | 14.2 | 0.84
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:15 | 7.31 | 263 | 1.84 | 0.91
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:20 | 7.22 | 265 | 1.14 | 0.7
|  | COAR | Comedor COAR | 15:25 | 7.3 | 262 | 0.94 | 0.61
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:30 | 7.29 | 263 | 0.86 | 0.53
2026-02-05 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra debido a que se realizó retrolavado del filtro.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:40 | 7.78 | 272 | 12.1 | 1.14
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:45 | 7.58 | 256 | 2.3 | 1.05
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:50 | 7.53 | 260 | 1.35 | 1.07
|  | COAR | Comedor COAR | 14:55 | 7.53 | 277 | 1.57 | 1.05
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:00 | 7.53 | 257 | 1.15 | 1
2026-02-06 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:00 | 7.61 | 285 | 33.9 | 0.86
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:05 | 7.6 | 258 | 1.67 | 0.72
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:10 | 7.64 | 260 | 1.8 | 0.79
|  | COAR | Comedor COAR | 11:15 | 7.64 | 263 | 2.82 | 0.64
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:20 | 7.62 | 265 | 2.15 | 0.6
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:30 | 7.11 | 368 | 42.9 | 0.96
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:35 | 7.38 | 254 | 1.37 | 0.85
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:40 | 7.45 | 265 | 1.74 | 0.79
|  | COAR | Comedor COAR | 14:45 | 7.59 | 268 | 2.95 | 0.68
|  | COAR | Lavatorios COAR | 14:50 | 7.6 | 266 | 2.74 | 0.65
2026-02-09 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestras debido a la limpieza de los filtros de la cámara de carga. Turno Tarde: No se tomó muestras debido a que se realizó el retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-10 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 11:10 | 6.67 | 325 | 19.4 | 1.61
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 11:15 | 6.62 | 276 | 2.11 | 1.07
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:20 | 6.56 | 274 | 1.02 | 0.62
|  | COAR | Comedor COAR | 11_25 | 6.55 | 275 | 3.14 | 0.67
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:30 | 6.52 | 276 | 3.3 | 0.7
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:10 | 6.73 | 292 | 18.3 | 1.42
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:15 | 6.52 | 278 | 2.73 | 1.14
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:20 | 6.65 | 278 | 3.94 | 1.15
|  | COAR | Comedor COAR | 15:25 | 6.74 | 278 | 3.12 | 1.04
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:30 | 6.73 | 279 | 3.31 | 1.03
2026-02-11 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:40 | 6.56 | 300 | 12.7 | 1.05 | Turno Tarde: No se tomó muestras debido a que se realizó el retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:45 | 6.59 | 345 | 2 | 1.15
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:50 | 6.57 | 291 | 2.9 | 1.2
|  | COAR | Comedor COAR | 9:55 | 6.58 | 290 | 2.7 | 1.23
|  | COAR | Lavatorios COAR | 10:00 | 6.58 | 290 | 2.89 | 1.25
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-12 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 10:50 | 7.1 | 351 | 21.3 | 1.61
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 10:55 | 6.9 | 299 | 2.19 | 1.21
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 11:00 | 7.2 | 298 | 2.35 | 1.11
|  | COAR | Comedor COAR | 11:05 | 7.2 | 298 | 3.15 | 1.09
|  | COAR | Lavatorios COAR | 11:10 | 7.4 | 298 | 3.4 | 1.02
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 14:40 | 6.81 | 605 | 17.8 | 1.82
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 14:45 | 6.89 | 551 | 2.11 | 0.88
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 14:50 | 7.1 | 491 | 2.36 | 0.95
|  | COAR | Comedor COAR | 14:55 | 7.18 | 489 | 2.35 | 0.81
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:00 | 7.21 | 489 | 2.3 | 0.8
2026-02-13 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:20 | 7.26 | 468 | 36.1 | 1.03
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:25 | 7.09 | 483 | 2.25 | 0.94
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:30 | 7.31 | 466 | 2.65 | 0.67
|  | COAR | Comedor COAR | 9:35 | 7.31 | 465 | 2.65 | 0.84
|  | COAR | Lavatorios COAR | 9:40 | 7.29 | 466 | 3.08 | 0.85
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:10 | 6.91 | 486 | 28.5 | 1.56
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:15 | 6.83 | 483 | 2.11 | 0.85
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:20 | 6.98 | 482 | 1.19 | 0.7
|  | COAR | Comedor COAR | 15:25 | 6.99 | 480 | 2.28 | 0.74
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:30 | 7.01 | 480 | 2.35 | 0.75
2026-02-16 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:10 | 6.78 | 303 | 21.7 | 1
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:15 | 6.62 | 323 | 3.25 | 1.02
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:20 | 6.76 | 297 | 0.74 | 0.96
|  | COAR | Comedor COAR | 9:25 | 6.74 | 299 | 0.84 | 1.09
|  | COAR | Lavatorios COAR | 9:30 | 6.73 | 300 | 0.76 | 0.94
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:00 | 6.64 | 401 | 28.4 | 1.59
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:05 | 6.59 | 325 | 1.9 | 0.87
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:10 | 6.61 | 324 | 2.1 | 0.8
|  | COAR | Comedor COAR | 15:15 | 6.7 | 320 | 2.35 | 0.79
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:20 | 6.72 | 321 | 2.8 | 0.72
2026-02-17 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:50 | 6.78 | 318 | 33.6 | 1.53 | TurnoTarde: Se realizó retrolavado del filtro de agua por turbidez elevada.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:55 | 6.54 | 338 | 2.26 | 0.64
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 10:00 | 6.88 | 313 | 2.65 | 0.63
|  | COAR | Comedor COAR | 10:05 | 6.82 | 315 | 2.68 | 0.68
|  | COAR | Lavatorios COAR | 10:10 | 6.88 | 314 | 1.44 | 0.57
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-18 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | El día 18 el personal estaba apoyando en el vaciado de concreto de las zapatas en el talller de mecánica, por lo que no se realizó toma de muestra en todo el día.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-19 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se realizó el muestreo porque se encontraron las pozas de almacenamiento de agua vacias. Turno tarde: Se realizó el retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-20 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 12:15 | 6.51 | 345 | 25.8 | 1.51 | Turno Mañana: La muestra se tomó a esa hora por encontrarse pozas de almacenamiento de agua vacias. Se procedio al llenado y se tomó muestra.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 12:20 | 6.68 | 350 | 5.01 | 1.01
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 12:25 | 6.65 | 351 | 4.45 | 1.05
|  | COAR | Comedor COAR | 12:30 | 6.6 | 358 | 4.6 | 0.99
|  | COAR | Lavatorios COAR | 12:35 | 6.61 | 355 | 4.6 | 0.95
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:30 | 7.01 | 358 | 31.8 | 1.2
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:35 | 7.14 | 340 | 5.18 | 1.1
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:40 | 7.1 | 340 | 4.9 | 0.95
|  | COAR | Comedor COAR | 15:45 | 7.11 | 341 | 3.85 | 0.85
|  | COAR | Lavatorios COAR | 15:50 | 7.09 | 345 | 3.8 | 0.8
2026-02-23 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomo muestra debido a que se realizó lavado del sedimentador y 03 pozas de almacenamiento. Turno Tarde: Se hizo retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-24 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra debido a que se instaló el niple de 3" en la valvula de ingreso a la poza de riego. Turno Tarde: No se tomó muestra, debido a que se hizo el retrolavado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-25 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: No se tomó muestra por revisión del sistema de fitrado de desarrollo agrícola , debido a la elevada turbidez. Turno Tarde: Se hizo retrolabado del filtro de agua.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-26 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: Se continuo con los ensayos para mejorar la turbidez en el sedimentador. Para ello se realizó pruebas con un polímero orgánico. Turno Tarde: Se realizó aplicación de polimero a fin de seguir evaluando la turbidez en el sedimentador.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-02-27 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: Se elimnó el agua de las pozas del sistema de riego para colocar las mallas como mejora para la elevada turbidez. Turno Tarde: Se limpió las pozas en camara de carga y se procedió al llenado de los tanques.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
CSJ-DRDYCS-LAYS – R - 3 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC REVISIÓN: 01
“Prohibida su reproducción” Octubre 2024
|  |  |  | MIN | 6.51 | 146 | 0.74 | 0.53
|  |  |  | MAX | 7.78 | 605 | 42.9 | 1.82

## MARZO 2026
REGISTRO DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTA) CAMPAMENTO SAN JOSÉ
PARÁMETROS MEDIDOS EN LABORATORIO
Fecha de nuestro | Turno | Ubicación del punto de muestreo | Punto de toma de la muestra | Hora de muestreo | pH | C.E. (us/cm) | Turbidez (NTU) | Cloro Residual (ppm) | Observaciones
[5 empty] | LMP: 6.5-8.5 | LMP: ≤ 1500 | LMP: ≤ 5 | LMP: 0.5-1.5
2026-03-30 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | - | Turno Mañana: no se tomó muestra, por lavado de las naves del sedimentador y lavado de tanques de almacenamiento de agua. Turno Tarde: se realizó retrolavado de filtro de agua por presentar turbidez elevada.
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | - | - | - | - | -
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | - | - | - | - | -
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | - | - | - | - | -
|  | COAR | Comedor COAR | - | - | - | - | -
|  | COAR | Lavatorios COAR | - | - | - | - | -
2026-03-31 | Mañana | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 9:31 | 7.61 | 333 | 16.3 | 0.41
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 9:36 | 8.11 | 294 | 1.45 | 1.09
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 9:41 | 7.96 | 295 | 1.46 | 0.72
|  | COAR | Comedor COAR | 9:46 | 8.1 | 296 | 1.33 | 1.34
|  | COAR | Lavatorios COAR | 9:51 | 7.94 | 294 | 1.63 | 0.8
| Tarde | PTA del Campamento San José | Poza clorada | 15:45 | 7.48 | 279 | 19.4 | 1.2
|  | DEE-Campamento San José | Salida del Filtro de agua | 15:50 | 7.45 | 261 | 1.88 | 1.11
|  | Camp. San José | Comedor CSJ | 15:55 | 7.32 | 260 | 1.74 | 0.95
|  | COAR | Comedor COAR | 16:00 | 7.29 | 252 | 1.72 | 0.84
|  | COAR | Lavatorios COAR | 16:05 | 7.28 | 251 | 1.71 | 0.71
CSJ-DRDYCS-LAYS – R - 3 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC REVISIÓN: 01
“Prohibida su reproducción” Octubre 2024
|  |  |  | MIN | 7.28 | 251 | 1.33 | 0.41
|  |  |  | MAX | 8.11 | 333 | 19.4 | 1.34